|  |  | Щит управления фильтровальной установкой М 380-05 Т2Р Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Назначение.

Щит управления фильтровальной установкой М 380-05  Т2Р, предназначен для управления работой двух трехфазных насосов фильтровальной установки и выполняет следующие функции:

- установка ручного/автоматического режима управления насосами;

- включение/отключение насосов (любого по отдельности или обеих сразу);

- настройка периодичности и продолжительности циклов фильтрации;

- использование резервного насоса.

Щит управления обеспечивает непрерывную фильтрацию воды в ванне бассейна за счет попеременной работы двух насосов фильтровальной установки.

- Технические характеристики.

| Напряжение питания | В | ~ 380 |
| --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность | кВт | 0,0313 |
| Максимальная коммутируемая мощность (мощность насоса) | кВт | 5,000 |
| Ток срабатывания автоматического выключателя в цепи управления | А | 6,3 – 10,0 |
| Ток срабатывания автоматических выключателей в силовой цепи | А | 16,0 |
| Ток срабатывания предохранителя | А | 2,0 |
| Сечение подсоединяемого провода в цепи управления | кв.мм | 1,5 |
| Сечение подсоединяемого провода в силовой цепи | кв.мм | 2,5 |
| Класс защиты корпуса | - | IP 65 |
| Масса | кг | 3,38 |

- Габаритные и присоединительные размеры.

- Конструкция.

| Поз | Эл.сх. | Обозначение | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QF1 | Terasaki GD 25 | Выключатель автоматический (3 х 10 А) |
| 2 | QF2 | ABB S233R C 16 | Выключатель автоматический (3 х 16 А) |
| 3 | QF3 | ABB S233R C 16 | Выключатель автоматический (3 х 16 А) |
| 4 | QF4 | ABB S233R C 16 | Выключатель автоматический (3 х 16 А) |
| 5 | KT | Gave | Реле времени программируемое |
| 6 | FU | Hager L 501 | Предохранитель (2 А) |
| 7 | KM1 | ABB B7-40-00 | Контактор защиты эл.двигателя (4 х 12 А) |
| 8 | KM2 | ABB B7-40-00 | Контактор защиты эл.двигателя (4 х 12 А) |
| 9 | KM3 | ABB B7-40-00 | Контактор защиты эл.двигателя (4 х 12 А) |
| 10 | KL1 | ABB ESB 20-11 | Контактор установочный (2 х 20 А) |
| 11 | KL2 | ABB ESB 24-22 | Контактор установочный (4 х 24 А) |
| 12 | SA1 | C 1720 H | Переключатель1-полюсной 3-х позиционный |
| 13 | SA2 | C 1720 H | Переключатель1-полюсной 2-х позиционный |
| 14 | SA3 | C 1720 H | Переключатель1-полюсной 2-х позиционный |
| 15 | SA4 | C 1720 H | Переключатель1-полюсной 3-х позиционный |
| 16 | L1 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 17 | L2 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 18 | L3 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 19 | N | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 20 | X1 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 21 | X2 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 22 | X3 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 23 | X4 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 24 | X5 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 25 | X6 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 26 | X7 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 27 | X8 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 28 | X9 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 29 | X10 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 30 | X11 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 31 | X12 | Eexel WK 2,5/U | Клемма |
| 32 | - | ABB 12755 | Распределительный щиток IP65 (2 х 18 м) |

- Устройство и работа.

Принципиальная электрическая схема

В состав щита управления входят:

- Программируемое реле времени KT, предназначенное для управления работой насосов в автоматическом режиме;

- Предохранитель FU, предназначенный для защиты электродвигателя реле времени;

- Автоматический выключатель QF1, предназначенный для отключения цепи управления фильтровальной установки от сети и защиты сети от короткого замыкания;

- Автоматические выключатели QF2 и QF3   предназначенные для отключения двигателей насосов фильтровальной установки от сети и защиты сети от короткого замыкания;

- Автоматический выключатель QF4 предназначенный для отключения двигателя резервного насоса фильтровальной установки от сети и защиты сети от короткого замыкания;

- Переключатель режима работ SA1, предназначенный для отключения насосов фильтровальной установки (положение «0»), ручного включения насосов (положение «M») и попеременного включения насосов в автоматическом режиме, по срабатыванию реле времени KT (положение «A»);

- Выключатели насосов SA2 и SA3, предназначенные для независимого включения/отключения каждого из насосов фильтровальной установки в режиме ручного управления насосами (положение «M» переключателя SA1); SA2 – для насоса №1 и SA3- для насоса №2;

- Выключатель насоса  SA4, предназначенный для независимого включения/отключения резервного насоса фильтровальной установки в режиме ручного управления насосами (положение «M» переключателя SA1);

- Контактор KL1, предназначенный для попеременного включения насосов в автоматическом режиме (положение «A» переключателя SA1);

- Контактор KL2, предназначенный для одновременного включения обоих насосов режиме ручного управления (положение «M» переключателя SA1);

- Контакторы KM1 и KM2, предназначенные для подачи питания на двигатели насосов фильтровальной установки; KM1 – для насоса №1 и KM2- для насоса №2;

- Контактор KM3, предназначенный для подачи питания на двигатель резервного насоса фильтровальной установки;

- Входные клеммы L1, L2 и L3 для подключения к щиту фазных проводов от устройства защитного отключения (УЗО);

- Входная клемма N для подключения к щиту нулевого провода от устройства защитного отключения (УЗО);

- Выходные клеммы X10 для подключения к термостату и/или к обмотке реле наличия потока*;

- Выходные клеммы X11, Х12 для подключения к защите от «сухого» хода, размещенной на распределительном щите;

- Выходные клеммы X1, X2, Х3 для подключения к щиту насоса №1 фильтровальной установки;

- Выходные клеммы X4, X5, Х6 для подключения к щиту насоса №2 фильтровальной установки;

- Выходные клеммы X7, X8, Х9 для подключения к щиту резервного насоса фильтровальной установки.

*Реле наличия потока устанавливается на распределительном щите системы, и включается при работе любого из насосов фильтровальной установки. (контакты этого реле используются для управления работой электронагревателей, станций дозации реагентов, озонаторов и т.п.)

Монтаж электрических соединений внутри щита от клемм L1, L2, L3 к клеммам Х1, X2, Х3, X4, X5, Х6, Х7, Х8, Х9 выполнен медным проводом сечением 2,5 кв.мм.

Монтаж электрических соединений внутри щита от клеммы L3 к клеммам Х10, X11, Х12  выполнен медным проводом сечением 1,5 кв.мм.

- Меры безопасности.

- При эксплуатации и техническом обслуживании щита управления необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

- Работы по установке и подключению щита управления должны производиться только квалифицированными специалистами.

- Любые подключения к щиту управления и работы по его техническому обслуживанию должны производиться только при отключенном питании самого щита и тех исполнительных механизмов, работой которых он управляет.

- Монтаж и подготовка к работе.

- При выполнении работ по монтажу и подготовке к работе щита управления соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.

- В корпусе щита управления проделать отверстия для гофрированных труб (см. п. 7.4) проводов внешних соединений.

- Установить щит управления на стену технического помещения бассейна вблизи насоса фильтровальной установки. Рекомендуемая высота установки щита от пола – 1300 мм. Следует избегать установки щита под трубопроводами водоснабжения, отопления, канализации и т.п.

- Подготовить и проложить провода для соединения щита управления с источником питания (устройством защитного отключения) и с исполнительными механизмами, управляемыми щитом. Для обеспечения надежности электрических соединений использовать провода с медными многопроволочными жилами. Сечение жил фазных проводов и проводов к насосам фильтровальной установки – 2,5 кв.мм; сечение жил нулевого провода и проводов к механизмам на теплообменнике – 1,5 кв.мм. Для защиты от механических повреждений прокладку проводов выполнять в гофрированных трубах ПВХ (ТУ 3464-001-18669258-99).

- Снять со щита лицевую панель, выполнить подсоединение внешних проводов к клеммам щита в соответствии с принципиальной электрической схемой системы водоподготовки бассейна. Установить лицевую панель щита на место.

- Перед запуском системы водоподготовки в работу выполнить настройку щита управления, для чего:

- Установить автоматические выключатели в положение «Выключено», переключатель режима работ – в положение «0», выключатели насосов в положение «Выключено» (влево), выключатель питания реле времени – в положение «Выключено»;

- С помощью отвертки установить на лицевой панели реле времени текущее время (см. рисунок);

- Нажимая штырьки на наборном поле реле времени, установить время включения и продолжительность работы насоса №1 фильтровальной установки в режиме фильтрации (см. рисунок). Рекомендуемые значения настройки приведены в «Руководстве по эксплуатации системы водоподготовки бассейна»;

- Установить автоматические выключатели в положение «Включено», выключатель питания реле времени – в положение «Включено», выключатели насосов в положение «Включено» (вправо), переключатель режима работ – в положение «A».

- Техническое обслуживание.

- При выполнении работ по техническому обслуживанию щита управления соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе 6.

- Периодически, но не реже одного раза в 6 месяцев, производить осмотр щита управления. При осмотре проверить:

- Качество крепления щита;

- Отсутствие на щите и его клеммах пыли, грязи, а также посторонних предметов;

- Качество подключения внешних проводов.

- Обнаруженные при осмотре недостатки устранить.

- Использование резервного насоса.

В процессе эксплуатации фильтровальной установки может возникнуть необходимость вывода из работы одного из основных насосов фильтровальной установки и замена его резервным насосом.

В таких ситуациях возможны следующие 4 варианта операций, выполняемых щитом управления:

- Ввод в работу резервного насоса взамен насоса 1;

-  Фильтровальную установку остановить для чего переключатель SA1 перевести в положение «0»;

- Установить автоматический выключатель QF2 в положение «Выключено»;

- Установить автоматический выключатель QF4 в положение «Включено»;

- Установить переключатель SA4  в положение 1.

- Запустить фильтровальную установку для чего переключатель SA1 перевести в положение «А».

- Возврат в работу насоса 1 вместо резервного насоса;

-  Фильтровальную установку остановить для чего переключатель SA1 перевести в положение «0»;

- Установить автоматический выключатель QF2 в положение «Выключено»;

- Установить автоматический выключатель QF4 в положение «Включено»;

- Установить переключатель SA4  в положение 1.

- Запустить фильтровальную установку для чего переключатель SA1 перевести в положение «А».

- Ввод в работу резервного насоса взамен насоса 2;

-  Фильтровальную установку остановить для чего переключатель SA1 перевести в положение «0»;

- Установить автоматический выключатель QF3 в положение «Выключено»;

- Установить автоматический выключатель QF4 в положение «Включено»;

- Установить переключатель SA4  в положение 2;

-  Запустить фильтровальную установку для чего переключатель SA1 перевести в положение «А».

- Возврат в работу насоса 2 вместо резервного насоса;

-  Фильтровальную установку остановить для чего переключатель SA1 перевести в положение «0»;

- Установить автоматический выключатель QF3 в положение «Включено»;

- Установить автоматический выключатель QF4 в положение «Выключено»;

-  Установить переключатель SA4  в положение 0;

-  Запустить фильтровальную установку для чего переключатель SA1 перевести в положение «А».